西南运控楼通讯机房UPS蓄电池采购安装项目采购需求

- 项目名称

项目名称：《西南运控楼通讯机房UPS蓄电池采购安装项目》

- 采购内容

产品：全胶体铅酸蓄电池80只（12V200Ah每只、每组40只共两组）

品牌：行业内认知度及市场占有率较高的品牌，需为与APSECURE、荷贝克、德克、阳光同等品牌档次的电池。

- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 是否需要在产品说明书或检测报告等书面材料中体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V全胶体阀控式免维护蓄电池（配套电池线、电池端子帽） | 25℃浮充寿命不低于15年 | 否 |
| 2 |  | 完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上 | 否 |
| 3 |  | 200AH电池单只重量不低于62Kg | 是 |
| 4 |  | 高可靠的安全阀（提供检测报告） | 是 |
| 5 |  | 蓄电池配置需满足120KVA满负荷后备120分钟 | 否 |

注：

- 蓄电池必须为100%足容量电池，严禁OEM、ODM贴牌生产的电池和假冒产品，中标后由使用单位随机挑选，并经专业权威机构检测蓄电池质量及其性能，如出现假冒伪劣产品保留追究其法律刑事责任的权力。

- 所供的蓄电池需为需求单位指定实装日期前四个月内的产品。

- 资质要求

| 序号 | 资质要求 | 材料提供阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所供蓄电池需提供的材料 |
| 1 | 国家检验合格证书 | 报名期间提供 | 包括蓄电池及安全阀 |
| 2 | 工厂验证测试报告 | 供货时提供 | / |
| 3 | 主要设备材料的原产地证书 | 供货时提供 | / |
| 4 | 产品说明书 | 报名期间提供 | 说明书内容需包含详细技术性能、功能和指标、结构（容量、尺寸和重量） |
| 供应商资质要求 |
| 1 | 电子与智能化工程专业承包二级或以上资质 | 报名期间提供 | / |
| 2 | 具有1名持国家低压电工作业证的工程师 | 报名期间提供 | 证明材料包括： 1.国家低压电工作业证 2.社保缴纳6个月以上证明材料 3.从业3年以上的证明材料 |
| 3 | 原厂家承诺至少三年质保的证明材料 | 报名期间提供 | / |
| 4 | 与该产品相关的有效期内的IS09001证书与ISO14001证书 | 报名期间提供 | / |
| 5 | 原厂家有效期内对本项目的授权证明 | 报名期间提供 | 供应商为非原厂家时需额外提供此项材料 |

五、施工要求、验收及项目款支付

（一）整个项目要求在合同签订后40天内全部完工。完成设备到货、安装调试，并投入试运行；

（二）设备正常试运行一个月，达到所有建设目标和要求后,可进行设备验收；

（三）设备验收合格后一次性支付项目款（留5%质保金，质保期满后支付）；

（四）供应商需自备安装蓄电池相关线路开关等材料；

（五）安装调试要求：

1、供应商需负责旧电池的拆卸和新电池的安装，并把旧电池放置在指定位置；

2、电池架利旧使用，新配电池必須能够放置在原有电池箱（柜）内，如因不能放置电池箱（柜）内产生的其他费用由供应商自己承担；

3、UPS负载切割时间按国航指定时间进行；

4、在项目实施中不得影响机房内其他设备的正常运转；

5、安装完成后提供每只电池实测的满容量浮充状态下内阻值。

6、项目完成后由供应商负责现场环境整理恢复。

六、服务要求

（一）供货地点：成都双流国际机场机场东四路国航运行区运控楼一楼通讯机房。

（二）保修期限：原厂质保期不得低于3年。

自项目验收合格后起，电池提供三年以上保修。保修期每季度进行一次巡检，并向用户提交书面设备检测报告。保修期内供应商对设备所有的维修、维护和保养等跟踪服务，不再收取任何费用。保质期满后需进行维修的只收取材料成本费。保修期自设备验收合格签字之日起计算。

（三）售后服务：供应商在成都本地要有本地技术人员支持。供应商应提供7*24小时报障咨询电话,在接到设备故障报告后，供应商应在1小时内响应，2小时内赶到用户现场处理故障，一般故障处理时间不超过4小时，重大故障处理不超过12小时。质保期内供应商提供设备原厂7*24小时电话服务。

（四）其他服务：供应商可自行制定详尽的售后服务承诺。

七、质量保证

（一）供应商报价为项目总报价，供应商应确保其项目的完整性、实用性、保证全部设备及时投入正常运行，否则若出现因供应商提供的设备不完整、不能满足要求、不合理或者其所提供的技术支持不全面导致用户目标无法实现或者不能完全实现的状况，供应商负全部责任，由此所引起的设备增加费用全部由供应商承担。

（二）供应商为其提供的设备应提供足够的质保期保障。

（三）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。

（四）项目包装费、运费、保险、集成费、税金包含在供应商的报价内。

八、说明

（一）在安装、调试的过程中，供应商应按用户单位的要求进行安装及调试。

（二）供应商所提供的设备的性能应达到或超过技术参数要求中所列技术指标，不能低于技术指标要求。供应商在技术性能参数（书面证明材料)中能用数值说明的,必须列出具体数值。如果能用数值说明，但供应商只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。

（三）本项目需求如涉及品牌型号的仅作参考，供应商所投产品的性能质量必须达到或优于参考品牌产品的性能质量。